## Приложение 2
Приложение 2. Характеристика тепловых сетей
№ пп | Наименование участка тепловой сети | Диаметр трубопроводов на участке | Протяженность, м |  | Материальная характеристика, кв.м. | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Удельный объём воды в трубопроводах тепловых сетей | Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции | Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ | Затраты воды
|  | D, мм | пр. | обр.
[7 empty] | м3/км | м3 | м3 | м3
1 | Котельная, ул. Комсомольс.,16в : у.1. | 100 | 10 | 10 | 2 | 10 | 8 | 0.24 | 0.24 | 0.48
2 | у.1. : ОГБУЗ «ТРБ», амбулатория | 70 | 3 | 3 | 0.42 | 3 | 3.9 | 0.0351 | 0.0351 | 0.0702
3 | у.1. : МКДОУ Соляновский ДС | 70 | 110 | 110 | 15.4 | 110 | 3.9 | 1.287 | 1.287 | 2.574
1 | Котельная, ул. Школьная, 6в : у.1 | 100 | 54.29 | 54.29 | 10.858 | 54.29 | 8 | 1.303 | 1.303 | 2.6059
2 | у.1 : Мастерская1 | 100 | 3.48 | 3.48 | 0.696 | 3.48 | 8 | 0.08352 | 0.08352 | 0.16704
3 | у.1 : МКОУ Соляновская СОШ | 100 | 31.34 | 31.34 | 6.268 | 31.34 | 8 | 0.75216 | 0.75216 | 1.5043

## Приложение 3
Приложение 3. Гидравлические режимы тепловых сетей (отопление) в зонах действия источников тепловой энергии
№ пп | Наименование участка тепловой сети | Тепловая нагрузка, Qуч, кВт | Расход теплоносителя, G, т/ч | Харак-ка трубы |  | Длина участка, м |  |  | Скорость движения воды на участке v, м/с | Потери давления |  | Суммарные потери давления от точки подключения Dh, м в.с.
|  |  |  | Диаметр наружный и толщина стенки, Dн x s, мм | Диаметр условного прохода, dу, мм | по плану, l | эквивалентная местным сопротивлениям, lэ | приведенная, lпр = l+lэ |  | удельные на трение R, Па/м | на участке Rlпр, Па
1 | Котельная, ул. Комсомольс.,16в : у.1. | 132.8146 | 4.5678 | 108х4,0 | 100 | 10 | 3 | 13 | 0.1665 | 4.1952 | 54.538 | 0.0055594
2 | у.1. : ОГБУЗ «ТРБ», амбулатория | 43.9614 | 1.5119 | 76х3,0 | 70 | 3 | 0.9 | 3.9 | 0.11247 | 3.0676 | 11.9637 | 0.006779
3 | у.1. : МКДОУ Соляновский ДС | 88.8532 | 3.0559 | 76х3,0 | 70 | 110 | 33 | 143 | 0.22732 | 12.0253 | 1719.617 | 0.18085
1 | Котельная, ул. Школьная, 6в : у.1 | 234.0747 | 8.0503 | 108х4,0 | 100 | 54.29 | 16.287 | 70.577 | 0.29344 | 12.7011 | 896.4035 | 0.091377
2 | у.1 : Мастерская1 | 26.9791 | 0.92787 | 108х4,0 | 100 | 3.48 | 1.044 | 4.524 | 0.033821 | 0.2028 | 0.91748 | 0.09147
3 | у.1 : МКОУ Соляновская СОШ | 207.0956 | 7.1225 | 108х4,0 | 100 | 31.34 | 9.402 | 40.742 | 0.25961 | 9.9875 | 406.9119 | 0.13286

## Приложение 4
Приложение 4. Расчет норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
№ пп | Наименование участка тепловой сети | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Часовые тепловые потери, Гкал/ч | Продолжительность функционирования тепловой сети в отопительном периоде | Емкость трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления в неотопительном периоде | Емкость трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления в отопительном периоде | Cреднегодовая емкость тепловой сети и систем теплопотребления | Продолжительность функционирования тепловой сети в отопительном и неотопительном периодах | Норма среднегодовой утечки теплоносителя | Нормы утечки теплоносителя для неотопительного периода функционирования систем теплоснабжения | Нормы утечки теплоносителя для отопительного периода функционирования систем теплоснабжения | Среднечасовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой | Нормативные значения годовых потерь теплоносителя, обусловленных утечкой теплоносителя | НОРМАТИВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ И ЗАТРАТЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ | Среднегодовое значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе | Среднегодовое значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе | Cреднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети | Значения температуры исходной холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в неотопительном периоде | Значения температуры исходной холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительном периоде | Cреднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой затем для подпитки тепловой сети | Удельная теплоемкость теплоносителя | Доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом | Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя | Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя в отопительном периоде | Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя в неотопительном периоде | Температура воды, используемой для заполнения | Температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения | Плотность сетевой воды | Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение | Температура воды, используемой при проведении испытаний | Температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период проведения испытаний | Плотность сетевой воды | Нормативные технологические затраты тепловой энергии при испытаниях тепловых водяных сетей
[5 empty] | nот | Vл | Vот | V год | nгод | a | m у н.л | m у н.от | m у год.н | G ут.н. |  | t1год | t2год | pгод | tх.л. | tх.от. | tх.год. | с | a | Q у.н | Q у.от | Q у.л | tау.зап. | tау.х. | pгод | Qзап | tау.зап. | tау.х. | pгод | Qрем
[5 empty] | ч | м3 | м3 | м3 | ч | м3/ч×м3 | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3 | м3 | оС | оС | кг/м3 | оС | оС | оС | ккал/кг ×оС | - | Гкал | Гкал | Гкал | оС | оС | кг/м3 | Гкал | оС | оС | кг/м3 | Гкал
1 | Котельная, ул. Комсомольс.,16в : у.1. | 100 | 10 | 0.00046673 | 5856 | 0 | 0.16 | 0.16 | 5856 | 0.25 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 2.3424 | 2.8224 | 55.2949 | 45.0132 | 976.7 | 0 | 5 | 5 | 1.001 | 0.75 | 0.10929 | 0.10929 | 0 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0083349 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0083349
2 | у.1. : ОГБУЗ «ТРБ», амбулатория | 70 | 3 | 0.00012611 | 5856 | 0 | 0.0234 | 0.0234 | 5856 | 0.25 | 0 | 5.85e-05 | 5.85e-05 | 0.34258 | 0.41278 | 55.2949 | 45.0132 | 976.7 | 0 | 5 | 5 | 1.001 | 0.75 | 0.015984 | 0.015984 | 0 | 40 | 5 | 992.25 | 0.001219 | 40 | 5 | 992.25 | 0.001219
3 | у.1. : МКДОУ Соляновский ДС | 70 | 110 | 0.004624 | 5856 | 0 | 0.858 | 0.858 | 5856 | 0.25 | 0 | 0.002145 | 0.002145 | 12.5611 | 15.1351 | 55.2949 | 45.0132 | 976.7 | 0 | 5 | 5 | 1.001 | 0.75 | 0.58609 | 0.58609 | 0 | 40 | 5 | 992.25 | 0.044696 | 40 | 5 | 992.25 | 0.044696
1 | Котельная, ул. Школьная, 6в : у.1 | 100 | 54.29 | 0.0025339 | 5856 | 0 | 0.86864 | 0.86864 | 5856 | 0.25 | 0 | 0.0021716 | 0.0021716 | 12.7169 | 15.3228 | 55.2949 | 45.0132 | 976.7 | 0 | 5 | 5 | 1.001 | 0.75 | 0.59336 | 0.59336 | 0 | 40 | 5 | 992.25 | 0.04525 | 40 | 5 | 992.25 | 0.04525
2 | у.1 : Мастерская1 | 100 | 3.48 | 0.00016242 | 5856 | 0 | 0.05568 | 0.05568 | 5856 | 0.25 | 0 | 0.0001392 | 0.0001392 | 0.81516 | 0.9822 | 55.2949 | 45.0132 | 976.7 | 0 | 5 | 5 | 1.001 | 0.75 | 0.038034 | 0.038034 | 0 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0029005 | 40 | 5 | 992.25 | 0.0029005
3 | у.1 : МКОУ Соляновская СОШ | 100 | 31.34 | 0.0014627 | 5856 | 0 | 0.50144 | 0.50144 | 5856 | 0.25 | 0 | 0.0012536 | 0.0012536 | 7.3411 | 8.8454 | 55.2949 | 45.0132 | 976.7 | 0 | 5 | 5 | 1.001 | 0.75 | 0.34253 | 0.34253 | 0 | 40 | 5 | 992.25 | 0.026122 | 40 | 5 | 992.25 | 0.026122

## Приложение 5
Приложение 5. Реестр потребителей
Номер источника | № пп | Адрес узла ввода | Наименование узла | Геодезическая отметка, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Строительный объем здания, куб.м. | Поправочный коээфициент | Удельная отопительная характеристика | Температура в помещении, оС | Температура наружного воздуха, оС | Коэфф. инфильтрации
8 | 1 | ул. Комсомольская, 18 | МКДОУ Соляновский ДС | 309.51 | 0.0764 | 2451 | 0.9 | 0.38 | 20 | -40 | 0.52
8 | 2 | ул. Комсомольская, 16 | ОГБУЗ «ТРБ», амбулатория | 309.59 | 0.0378 | 1150 | 0.9 | 0.4 | 20 | -40 | 0.52
9 | 1 | ул. Школьная, 6а | Мастерская1 | 307.71 | 0.023198 | 595 | 0.9 | 0.5 | 17 | -40 | 0.52
9 | 2 | ул. Школьная, 6а | МКОУ Соляновская СОШ | 308.02 | 0.17807 | 5906 | 0.9 | 0.38 | 18 | -40 | 0.52

## Приложение 6. В2
Приложение 6. Предложения по строительству или реконструкции. Мастер-План №2
№ п/п | Наименование мероприятий | Обозначение необходимости | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
[6 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2038 | Всего
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов системы централизованного теплоснабжения в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Не планируется
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Не планируется
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Не планируется
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Не планируется
Всего по группе 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей
2.1. Строительство новых тепловых сетей | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Не планируется
2.2. Строительство иных объектов, за исключением тепловых сетей | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Не планируется
Не планируется
Всего по группе 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 380 | 530
3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей dy50-70м c обустройством аварийного сброса воды, 70м. | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. Соляная, ул. Школьная, 6в | 2029 | 2029 | [6 empty] | 380 | 380
3.1.2 | Реконструкция тепловых сетей dy65мм - 190м c обустройством аварийного сброса воды | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. Соляная, ул. Комсомольская,16в | 2025 | 2025 | [5 empty] | 150 |  | 150
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | [5 empty] | 654 | 66 | 135 | 30 | 0 | 0 | 380 | 1265
3.2.1 | Реконструкция внутренних инженерных коммуникаций электроснабжения котельной (замена электропроводки, осветительных приборов, розеток, выключателей, прибора учета и заземляющих элементов) | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. Соляная, ул. Школьная, 6в | 2020 | 2020 | 21 | [6 empty] | 21
3.2.2 | Установка твердотопливного котлоагрегата мощностью до 350 кВт марки «Тундра»с заменой разводящих трубопроводов с обустройством запорной арматуры (шаровые задвижки) dy100 мм2, предохранительных клапанов dy50 мм2 и измерительных приборов (манометры и термометры). | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. Соляная, ул. Школьная, 6в | 2020 | 2020 | 498 | [6 empty] | 498
3.2.3 | Замена сетевых насосов на энергосберегающие марки grundfos мощностью 1000 Вт., с заменой разводящих трубопроводов, фильтра грубой очистки и запорной арматуры | Повышение надежности системы теплоснабжения, энергетической эффективности | п. Соляная, ул. Школьная, 6в | 2020 | 2020 | 135 | [6 empty] | 135
3.2.5 | Установка подпиточных насосов (основного и резервного) с установленной мощностью до 600 Вт, с обустройством подводящих трубопроводов к резервуарам с системой автоматики | Повышение надежности системы теплоснабжения, энергетической эффективности | п. Соляная, ул. Школьная, 6в | 2021 | 2021 |  | 38 | [5 empty] | 38
3.2.6 | Реконструкция внутренних инженерных коммуникаций электроснабжения в котельной (замена электропроводки, осветительных приборов, розеток, выключателей, прибора учета и заземляющих элементов) | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. Соляная, ул. Комсомольская,16в | 2023 | 2023 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
3.2.7 | Замена сетевых насосов на энергосберегающие марки grundfos мощностью 1000 Вт., с заменой разводящих трубопроводов и запорной арматуры | Повышение надежности системы теплоснабжения, энергетической эффективности | п. Соляная, ул. Комсомольская,16в | 2022 | 2022 |  |  | 135 |  |  |  |  | 135
3.2.8 | Установка твердотопливного котлоагрегата мощностью до 150 кВт марки «неделька »с заменой разводящих трубопроводов с обустройством запорной арматуры (шаровые задвижки) d-100 мм2, предохранительных клапанов d-50 мм2 и измерительных приборов (манометры и термометры). | Повышение надежности системы теплоснабжения | п. Соляная, ул. Комсомольская,16в | 2027 | 2027 | [6 empty] | 380 | 380
3.2.9 | Установка подпиточных насосов (основного и резервного) с установленной мощностью до 600 Вт, с обустройством подводящих трубопроводов к резервуарам с системой автоматики и накопительного резервуара | Повышение надежности системы теплоснабжения, энергетической эффективности | п. Соляная, ул. Комсомольская,16в | 2021 | 2021 |  | 28 | [5 empty] | 28
Всего по группе 3 | [5 empty] | 654 | 66 | 135 | 30 | 0 | 150 | 760 | 1795
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Всего по группе 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Схеме теплоснабжения | [5 empty] | 654 | 66 | 135 | 30 | 0 | 150 | 760 | 1795